| Общество с ограниченной ответственностью «Лабораторно-исследовательский центр»; 344029, РОССИЯ, Ростовская область, Первомайский, Ростов-на-Дону, ул. Менжинского/Страны Советов/Троллейбусная, 2/13/1, пом. н1 (инв. № 586); Регистрационный номер - 483 от 20.09.2017 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЛЦ01 | 07.03.2017 | бессрочно |

# ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды

| № | 125-58/20- О |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений (оценки): 10.04.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Акционерное общество "Клевер"

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22

2.3. Наименование структурного подразделения:  Экспериментальный участок

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  125-58/20

3.2. Наименование рабочего места:  Токарь

3.3. Код по ОК 016-94:  19149

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (люксметр- яркомер) | 41 937 | 05.010534.19 | 19.08.2020 |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- МУК 4.3.2812-10 Методические указания. Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест;

- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению".

6. Характеристика осветительного оборудования  (осветительных приборов):

| Наименование рабочей зоны | Тип светильников | Тип ламп | Мощность ламп, Вт | Высота подвеса, м | Доля негорящих ламп, % | Напряжение сети, В (U1/U2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место токаря | с диффузным отражателем | ЛН |  | 1.5 | 0 | 220/220 |

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности | Результаты измерений | Фактическое (среднее) значение | U0.95 | Нормативное значение | Класс условий труда | Время, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место токаря |  |  |  | разряд - IVб (СП 52.13330.2016) |  | 100 |
| Освещенность рабочей поверхности, лк | 682 | 682 | 63 | 300 | 2 |  |

U0.95 - расширенная неопределенность (Р=0.95).

8. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

9. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 1962 |  | Специалист по СОУТ |  |  |  | Скребнёв Б. В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

10. Ответственное лицо утвердившее протокол:

|  |  | Руководитель группы СОУТ |  |  |  | Серебряков С. Л. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |