|  | «УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер АО «КЛЕВЕР» _______________Черепахин А.А. «___» ________2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по замене фильтров систем приточно-вытяжной вентиляции и пленки Oracal 620 окрасочно-сушильного комплекса WDK-PC3200 на участке окрасочного комплекса с транспортной системой для окраски мостов в здании литер АЗ, расположенного по адресу: Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша зд. 2е.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «КЛЕВЕР» |
| 2 | Наименование объекта | Работы по замене фильтров систем приточно-вытяжной вентиляции и пленки Oracal 620 окрасочно-сушильного комплекса WDK-PC3200. |
| 3 | Место указания услуг | г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша д.2е. |
| 4 | Цель производства работ | Повышение эффективности и безаварийности работы окрасочно-сушильного комплекса. |
| 5 | Краткое описание работ | 1.Окрасочно-сушильный комплекс с транспортной системой для окраски мостов состоит из: 1.1 Камера подготовки и маскировки WDK-PB-55 – 1шт - предназначена для предварительной подготовки деталей перед окраской, обезжиривания, нанесения маскировочной пленки. Камера имеет приточно-вытяжную вентиляцию. 1.2. Окрасочная камера WDK-SB-55-1 – 1шт - предназначена для нанесения первого слоя краски. Камера имеет приточно-вытяжную вентиляцию. 1.3. Окрасочная камера WDK-SB-55-2 – 1шт - предназначена для нанесения второго слоя краски. Камера имеет приточно-вытяжную вентиляцию. 1.4. Камера-буфер WDK-BB-100 – 1шт – предназначена для отстоя окрашенных изделий перед сушкой. Камера имеет приточно-вытяжную вентиляцию. 1.5. Сушильная камера WDK-DB-90 – 1шт – предназначена для сушки окрашенных изделий. Камера имеет вентиляцию с нагревом, воздух циркулирует внутри кабины. |
| 6 | Виды и объем работ | - Камера подготовки и маскировки WDK-PB-55. Система вентиляции обеспечивает приток воздуха в рабочую зону, отвод загрязненного воздуха из рабочей зоны, рециркуляцию воздуха в рабочей зоне атмосферным воздухом для исключения возникновения опасных концентраций паров ЛКМ. Периодичность замены фильтров №; Наименование:; кол-во:; периодичность. 1; Фильтр KRAB 960х400х580/9к G4 (карманный); 2 шт. 960х400х580 мм; 1 раз в 3 мес.. 2; WDK-CIF600 Потолочный фильтр 1900х1365х25мм; 6 шт. 1900х1365х25 мм; 1 раз в 3 мес.. 3; WDK-PS250 Напольный фильтр; 24 м 6 рядов длиной 4000 мм, шириной 744 мм; 1 раз в 3 мес.. 4; WDK-PS250 Напольный фильтр; 2 шт. 960х440 мм; 1 раз в 6 мес.. 5; WDK-PS250 Напольный фильтр; 4 шт. 660х725 мм; 1 раз в 3 мес.. 6; Фильтр KRAB 720х670х340/7к Уг (карманный); 4 шт. 720х670х340 мм; 1 раз в 3 мес.. 2. Окрасочная камера WDK-SB-55-1 и WDK-SB-55-2 (2шт.) Система вентиляции обеспечивает приток воздуха в рабочую зону, отвод загрязненного воздуха из рабочей зоны, рециркуляцию воздуха в рабочей зоне атмосферным воздухом для исключения возникновения опасных концентраций паров ЛКМ. В таблице указано кол-во фильтров на 1 камеру окраски. Периодичность замены фильтров №; Наименование:; кол-во:; периодичность. 1; Фильтр KRAB 960х400х580/9к G4 (карманный).; 4 шт. 960х400х580 мм; 1 раз в 1 мес.. 2; WDK-CIF600 Потолочный фильтр 1900х1365х25мм; 12 шт. 1900х1365х25 мм; 1 раз в 1 мес.. 3; WDK-PS250 Напольный фильтр 0,8м*20м*60мм; 48 м 12 рядов длиной 4000 мм, шириной 744 мм; 2 раза в неделю. 4; WDK-PS250 Напольный фильтр; 4 шт. 960х440 мм; 1 раз в 6 мес.. 5; WDK-PS250 Напольный фильтр; 8 шт. 660х725 мм; 2 раза в неделю. 6; Фильтр KRAB 720х670х340/7к Уг (карманный); 8 шт. 720х670х340 мм; - раз в 1 мес.. - 3.Камера-буфер WDK-BB-100. Система вентиляции обеспечивает приток воздуха в рабочую зону, отвод загрязненного воздуха из рабочей зоны, рециркуляцию воздуха в рабочей зоне атмосферным воздухом для исключения возникновения опасных концентраций паров ЛКМ. Периодичность замены фильтров №; Наименование:; кол-во:; периодичность. 1; Фильтр KRAB 1060х540х500/10к G4 (карманный); 4 шт. 1060х540х500 мм; 1 раз в 3 мес.. 2; WDK-CIF600 Потолочный фильтр 2070х1250х25мм; 15 шт. 2070х1250х25 мм; 1 раз в 3 мес.. 3; WDK-PS250 Напольный фильтр 0,8м*20м*60мм; 64,2 м 6 рядов длиной 10700 мм, 4 центральных ряда шириной 744 мм, 2 боковых ряда шириной 575 мм; 1 раз в 3 мес.. 4; WDK-PS250 Напольный фильтр; 4 шт. 1060х540 мм; 1 раз в 6 мес.. 5; WDK-PS250 Напольный фильтр; 8 шт. 710х830 мм; 1 раз в 3 мес.. 6; Фильтр KRAB 830х720х340/8к Уг (карманный); 8 шт. 830х720х340 мм; 1 раз в 3 мес.. - 4. Сушильная камера WDK-DB-90. Система вентиляции обеспечивает приток воздуха в рабочую зону, отвод загрязненного воздуха из рабочей зоны, рециркуляцию воздуха в рабочей зоне атмосферным воздухом для исключения возникновения опасных концентраций паров ЛКМ. Периодичность замены фильтров №; Наименование:; кол-во:; периодичность. 1; Фильтр KRAB 1060х540х500/10к G4 (карманный); 4 шт. 1060х540х500 мм; 1 раз в 3 мес.. 2; WDK-CIF600 Потолочный фильтр 2070х1250х25мм; 15 шт. 2070х1250х25мм; 1 раз в 3 мес.. 3; Стекловолоконный (вытяжной) фильтр G3.; 54 м (6 рядов длиной 9000 мм, 4 центральных ряда шириной 744 мм, 2 боковых ряда шириной 575 мм); 1 раз в 3 мес.. 4; Фильтр в вытяжном блоке G3 (стекловолокно) – для режима рециркуляции; 4 шт. 1060х540 мм; 1 раз в 6 мес.. 5; Фильтр в вытяжном блоке G3 (стекловолокно); 8 шт. 710х830 мм; 1 раз в 3 мес.. 6; Угольный карманный фильтр; 8 шт. 830х720х340 мм; 1 раз в 3 мес.. 5. Очистка приямков вытяжной вентиляции для всех камер, кроме окрасочной осуществлять с периодичностью 1 раз в 6 месяцев. Очистка приямков вытяжной вентиляции для 2-х камер окраски осуществлять с периодичностью 1 раз в 1 месяц. 6. Расчет необходимого объема пленки Oracal 620 для периодической замены в помещениях окрасочно-сушильного комплекса WDK-PC3200. №; Наименование:; Общий объем пленки, м²; периодичность. 1; Камера подготовки и маскировки WDK-PB-55; 105м²; 1 раз в 6 мес. замена пленки на светильниках 1 раз в 6 мес. замена пленки на стенах камеры. 2; Окрасочная камера WDK-SB-55-1 и WDK-SB-55-2; 210м²; 1 раз в 1 мес. замена пленки на светильниках 1 раз в 2 мес. замена пленки на стенах камеры. 3; Камера буфер WDK-BB-100; 152м²; 1 раз в 6 мес. замена пленки на светильниках 1 раз в 12 мес. замена пленки на стенах камеры. 4; Пост осмотра и демаскировки WDK-QB-55; 52м²; 1 раз в 6 мес. замена пленки на светильниках. 7.Итоговый расчет по фильтрам № п/п; Наименование фильтров:; Ед.изм.; Сумма на 1 месяц работы; Сумма на 3 месяца работы; Сумма на 6 месяцев работы. 1; Фильтр KRAB 960х400х580/9к G4 (карманный); шт.; 4; 14; 28. 2; Фильтр KRAB 1060х540х500/10к G4 (карманный); шт.; 0; 8; 16. 3; WDK-CIF600 Потолочный фильтр 1900х1365х25мм; шт.; 12; 42; 84. 4; WDK-CIF600 Потолочный фильтр 2070х1250х25мм; шт.; 0; 30; 60. 5; WDK-PS250 Напольный фильтр 0,8м*20м*60мм; шт.; 21; 72; 144. 6; Фильтр KRAB 720х670х340/7к Уг (карманный); шт.; 8; 28; 56. 7; Фильтр KRAB 830х720х340/8к Уг (карманный); шт.; 0; 16; 32. |
| 7 | Сроки оказания услуг | Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения работ. |
| 8 | Требования к выполняемым работам | Техническое обслуживание и иные работы осуществляются в соответствии со СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»; СП.118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения»; пунктом 12 ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими нормативами, действующими на территории Российской Федерации, применяемыми к данному типу объектов. |
| 9 | Требования к Подрядчику | - Должен иметь удовлетворительное финансовое положение. Неприемлемым положением считается: - наличие процесса ликвидации; - наличие решения Арбитражного суда о наложении ареста на имущество; - наличие решения о признании компании банкротом; - наличие решения о приостановлении деятельности в соответствии с КоАП РФ; - наличие судимости или решения о лишении права заниматься определенной деятельностью у руководителя и главного бухгалтера; - присутствие в реестре недобросовестных поставщиков. - Должен обладать необходимыми ресурсами: - трудовые ресурсы с соответствующей квалификацией; - Должен иметь соответствующие ОКВЭД. 4. Организация осуществляющая проектирование должна иметь право на осуществление своей деятельности в соответствии с действующими нормами законодательства РФ. |

Техническое задание составлено на  - 6 (шести) листах.

Задание разработал:

Заместитель главного энергетика  ____________    Шарапов Е.А.

Согласовано:

И.о. главного энергетика            ____________    Панченко Р.В.

Главный технолог по окраске      ____________    Потураева Л.Ю.