Утверждаю

Главный инженер

АО "Клевер"

_______________А.А. Черепахин

«____»______________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту ливневой канализации в помещении столовой и учебного класса здание литер Б.Б1.Б2.Б3  АО «Клевер», расположенных по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 50-я Ростсельмаша зд. 2.стр.3

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1. | Географическое положение Объекта | Россия, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул.50-летия Ростсельмаш зд.2 стр.3, здание литер Б.Б1.Б2.Б3 помещение столовой и учебный класс |
| 2. | Заказчик | АО «Клевер» |
| 3. | Содержание технического задания | 1.Демонтажные работы а) демонтажные работы 1 линии ливневой канализации: 1.1.Провести демонтаж старых линий крышной ливневой канализации 39 метров Ø 159, с частичным разбором участков навесных потолков. 1.2.Провести демонтаж старых линий крышной ливневой канализации 13 метров Ø 63, с демонтажем асфальтного покрытия и разрытием траншеи. б) демонтажные работы 2 линии ливневой канализации: 2.1. Провести демонтаж старых линий крышной ливневой канализации 29 метров Ø 159, с частичным разбором участков навесных потолков. 2.Монтажные работы а) монтажные работы 1 линии ливневой канализации: 1.1.проложить вертикальные и горизонтальные участки гофрированной (кольцевая жесткость 8кн/м2-10кн/м2) линии Ø 150 соблюдая необходимый уклон, общей длинной 39 метров. Восстановить все демонтированные участки навесных потолков. 1.2.проложить горизонтальный участок гофрированной (кольцевая жесткость 8кн/м2-10кн/м2) линии Ø 150 от фасада здания до канализационного люка, с заглублением траншеи, чтобы обеспечить минимальную глубину пролегания трубы 1 метр, с утеплением участка примыкания трубы к фасаду здания и восстановлением асфальтного покрытия и бордюрного камня. б) монтажные работы 2 линии ливневой канализации: 2.1.проложить вертикальные и горизонтальные участки гофрированной (кольцевая жесткость 8кн/м2-10кн/м2) линии Ø 150 соблюдая необходимый уклон, общей длинной 29 метров. Восстановить все демонтированные участки навесных потолков. 3.Провести подключение стаканов ливнеприемников к новым трассам в количестве 4 штуки соблюдая максимальный угол 45 градусов. 5.Разработка спецификации материалов и комплектующих. 6.Разработать и предоставить Заказчику Локальный сметный расчет. 7.Материал и комплектующие закупает подрядчик. 8.Схема разводки линий и перечень комплектующих согласовывается на месте. |
| 4. | Период выполнения работ | Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения работ. |
| 5. | Цель проведения работ | Целью работ является: - устранение протеканий осадков в помещении столовой и учебного класса, - устранение замерзания участка трубы Ø 63, пролегающей от фасада здания до канализационного люка. |
| 6. | Требования к подрядчику | 1. Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией. 2.Подрядчик должен иметь в наличии специализированную технику и оборудование для проведения работ. 3. Подрядчик должен иметь опыт работы по существу Технического задания не менее 3 лет. 4. Подрядчик обязан выполнять работы в дни и часы, согласованные с Заказчиком с учётом специфики производственного и охранного режима Заказчика и режимом работы столовой. 5. Подрядчик обязан ознакомиться и выполнять требования и условия « Регламента допуска подрядных организаций АО «КЛЕВЕР» (утв. от 12.09.2022г.) 6. Подрядчик должен иметь удовлетворительное финансовое положение. Неприемлемым положением считается: - наличие процесса ликвидации; - наличие решения Арбитражного суда о наложении ареста на имущество; - наличие решения о признании компании банкротом; - наличие решения о приостановлении деятельности в соответствии с КоАП РФ; - наличие судимости или решения о лишении права заниматься определенной деятельностью у руководителя и главного бухгалтера; - присутствие в реестре недобросовестных поставщиков. 7. Подрядчик при осуществлении работ должен соблюдать: -СНиП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; -СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; -СП 82.13330.2016 «Благоустройство территории»; -СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; -СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»; -СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования»; -СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство»; |
| 7. | Требования к проведению работ | Работы должны производиться согласно проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и согласованным с Заказчиком в соответствии с Техническим заданием под техническим надзором, организованным Заказчиком. |

Техническое задание составлено на  - 3 (трех) листах.

Задание разработал:

Заместитель главного энергетика  ____________    Шарапов Е.А.

Согласовано:

И.о. главного энергетика            ____________   Панченко Р.В.